## Dados 5 (hidden)
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Fator de potência | Rendimento | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA)
1 | Motor 1 | 50
| Motor 2 | 150
| Motor 3 | 30
| Motor 4 | 150
2 | Motor 5 | 20
| Motor 6 | 30
| Motor 7 | 30
3 | Auxiliar | - | 0.92 | - | 80
| Auxiliar | - | 0.92 | - | 75
| Aquecimento 1 | - | 1 | - | 30
| Aquecimento 2 | - | 1 | - | 25
| Aquecimento 3 | - | 1 | - | 30

## Dados da carga
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Potência mecânica (kW) | Fator de potência | Rendimento | In 380V (A) | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA)
1 | Motor 1 | 75 | 55.1624 | 0.81 | 95.4 | 108.1572 | 57.8222 | 41.5229 | 71.1868
| Motor 2 | 100 | 73.5499 | 0.79 | 95.8 | 150.54 | 76.7744 | 62.6338 | 99.0823
| Motor 3 | 30 | 22.065 | 0.8 | 94.1 | 44.3514 | 23.4484 | 17.3867 | 29.1912
| Motor 4 | 150 | 110.3248 | 0.82 | 96.2 | 211.914 | 114.6828 | 79.3839 | 139.4774
2 | Motor 5 | 30 | 22.065 | 0.8 | 94.1 | 44.3514 | 23.4484 | 17.3867 | 29.1912
| Motor 6 | 125 | 91.9374 | 0.8 | 95.8 | 251.286 | 95.968 | 134.7012 | 165.3912
| Motor 7 | 30 | 22.065 | 0.8 | 94.1 | 44.3514 | 23.4484 | 17.3867 | 29.1912
3 | AUX 1 | - | 90 | 0.92 | - | - | 90 | 38.3398 | 97.8261
| AUX 2 | - | 75 | 0.92 | - | - | 75 | 31.9499 | 81.5217
| Aquecimento 1 | - | 35 | 1 | - | - | 35 | 0 | 35
| Aquecimento 2 | - | 30 | 1 | - | - | 30 | 0 | 30
| Aquecimento 3 | - | 40 | 1 | - | - | 40 | 0 | 40
[7 empty] | 685.5928 | 440.6914 | 847.0591 |  | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL Dmax | 815.0131 |  | S = raiz (P²+Q²)
[6 empty] | FP | 0.8412 |  | FP = P / S | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0 | #DIV/0!

## Dados condutores áreas
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Potência ativa (kw) | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - queda de tensão | Cabo mm² - seção mínima | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT | Tipo
1 | Motor 1 | 75 | 55.1624 | 35 | 25 | 10 | 35 | 125A | D
| Motor 2 | 100 | 73.5499 | 50 | 50 | 10 | 50 | 160A | D
| Motor 3 | 30 | 22.065 | 10 | 4 | 10 | 10 | 50A | D
| Motor 4 | 150 | 110.3248 | 95 | 150 | 10 | 95 | 250A | D
2 | Motor 5 | 30 | 22.065 | 10 | 4 | 10 | 10 | 50A | D
| Motor 6 | 125 | 91.9374 | 70 | 95 | 10 | 70 | 200A | D
| Motor 7 | 30 | 22.065 | 10 | 4 | 10 | 10 | 50A | D
3 | aux 1 | - | 90 | 50 | 70 | 4 | 50 | 160A | C
| aux 2 | - | 75 | 35 | 25 | 4 | 35 | 125A | C
| Aquecimento 1 | - | 35 | 10 | 4 | 4 | 10 | 63A | B
| Aquecimento 2 | - | 30 | 10 | 2.5 | 4 | 10 | 50A | B
| Aquecimento 3 | - | 40 | 10 | 4 | 4 | 10 | 63A | B
| Tensão(V) | 380
| Ampacidade | Corrente (A) | Rendimento | Metodo de instalção | Corrente tabelada | Secção Anterior | Fator de Temperatura | Corrente Corrigida | Secção | Corrente corrigida
| Motor 1 | 108.459 | 95.4 | B1 | 117 | 25 | 0.96 | 112.32 | 35 | 138.24
| Motor 2 | 147.654 | 95.8 | B1 | 175 | 50 | 0.96 | 168 | 50 | -
| Motor 3 | 43.983 | 94.1 | B1 | 48 | 6 | 0.96 | 46.08 | 10 | 63.36
| Motor 4 | 220.5601 | 96.2 | B1 | 269 | 95 | 0.96 | 258.24 | 95 | -
| Motor 5 | 43.983 | 94.1 | B1 | 48 | 6 | 0.96 | 46.08 | 10 | 63.36
| Motor 6 | 184.5675 | 95.8 | B1 | 222 | 70 | 0.96 | 213.12 | 70 | -
| Motor 7 | 43.983 | 94.1 | B1 | 48 | 6 | 0.96 | 46.08 | 10 | 63.36
| Auxiliar 1 | 148.6314 | - | B1 | 175 | 50 | 0.96 | 168 | 50 | -
| Auxiliar 2 | 123.8595 | - | B1 | 144 | 35 | 0.96 | 138.24 | 35 | -
| Aquecimento 1 | 53.177 | - | B1 | 66 | 10 | 0.96 | 63.36 | 10 | 63.36
| Aquecimento 2 | 45.5803 | - | B1 | 48 | 6 | 0.96 | 46.08 | 10 | 63.36
| Aquecimento 3 | 60.7737 | - | B1 | 66 | 10 | 0.96 | 63.36 | 10 | 63.36
|  |  | tabela 33 guia |  | tabela 24 guia
| Queda de tensão permitida (V) |  | Delta V = Raiz(3)*(Rca*Cos(f.p)+Xca*sen(f.p)) |  | Fator da Tabela | VOLTENAX | Cabo mm² - queda de tensão | Delta%
| Motor 1 |  | 1.0079 |  | 1.8586 | 1.57 | 25 | 0.26525
| Motor 2 |  | 0.74191 |  | 1.0049 | 0.86 | 50 | 0.19524
| Motor 3 |  | 3.306 |  | 15.0331 | 9.72 | 4 | 0.87
| Motor 4 |  | 0.41386 |  | 0.37528 | 0.31 | 150 | 0.10891
| Motor 5 |  | 3.306 |  | 15.0331 | 9.72 | 4 | 0.87
| Motor 6 |  | 0.54083 |  | 0.58605 | 0.45 | 95 | 0.14232
| Motor 7 |  | 3.306 |  | 15.0331 | 9.72 | 4 | 0.87
| Auxiliar 1 |  | 0.61203 |  | 0.82356 | 0.61 | 70 | 0.16106
| Auxiliar 2 |  | 1.1117 |  | 1.7951 | 1.57 | 25 | 0.29256
| Aquecimento 1 |  | 4.0357 |  | 15.1783 | 9.72 | 4 | 1.062
| Aquecimento 2 |  | 4.0357 |  | 17.708 | 15.59 | 2.5 | 1.062
| Aquecimento 3 |  | 4.0357 |  | 13.281 | 9.72 | 4 | 1.062
| Disjuntor | Ib(A) | In (A) | Iz' (A) | Tipo
| Motor 1 | 108.459 | 125 | 138.24 | D
| Motor 2 | 147.654 | 160 | 168 | D
| Motor 3 | 43.983 | 50 | 63.36 | D
| Motor 4 | 220.5601 | 250 | 258.24 | D
| Motor 5 | 43.983 | 50 | 63.36 | D
| Motor 6 | 184.5675 | 200 | 213.12 | D
| Motor 7 | 43.983 | 50 | 63.36 | D
| Auxiliar 1 | 148.6314 | 160 | 168 | C
| Auxiliar 2 | 123.8595 | 125 | 138.24 | C
| Aquecimento 1 | 53.177 | 63 | 63.36 | B
| Aquecimento 2 | 45.5803 | 50 | 63.36 | B
| Aquecimento 3 | 60.7737 | 63 | 63.36 | B
Setor | Carga | Cabo - escolhido | Corrente Corrigida | Disjuntor BT | Tipo
1 | Motor 1 | 35 | 112.32 | 125A | D
| Motor 2 | 50 | 168 | 160A | D
| Motor 3 | 10 | 46.08 | 50A | D
| Motor 4 | 95 | 258.24 | 250A | D
2 | Motor 5 | 10 | 46.08 | 50A | D
| Motor 6 | 70 | 213.12 | 200A | D
| Motor 7 | 10 | 46.08 | 50A | D
3 | aux 1 | 50 | 168 | 160A | C
| aux 2 | 35 | 138.24 | 125A | C
| Aquecimento 1 | 10 | 63.36 | 63A | B
| Aquecimento 2 | 10 | 46.08 | 50A | B
| Aquecimento 3 | 10 | 63.36 | 63A | B

## Dados condutores QGF-áreas
Setor | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - queda de tensão | Cabo mm² - seção mínima | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT | Tipo | Disjuntor da SE
1 | 272.72 | 200.92 | 338.94 | 400 | 500 | 10 | 400 | 630 | Curva D | Simens 3VA27 - 640A a 1600A
2 | 142.87 | 169.48 | 223.77 | 150 | 500 | 10 | 150 | 320 | Curva D
3 | 270 | 70.29 | 284.35 | 300 | 500 | 10 | 300 | 500 | Curva C
Setor | Potência ativa (kw) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA) | Corrente (A)
1 | 57.82 | 41.52 | 71.19 | 113.684
| 76.77 | 62.63 | 99.08 | 154.118
| 23.45 | 17.39 | 29.19 | 46.744
| 114.68 | 79.38 | 139.48 | 229.267
2 | 23.45 | 17.39 | 29.19 | 46.744
| 95.97 | 134.7 | 165.39 | 192.663
| 23.45 | 17.39 | 29.19 | 46.744
3 | 90 | 38.34 | 97.83 | 148.631
| 75 | 31.95 | 81.52 | 123.859
| 35 | 0 | 35 | 53.177
| 30 | 0 | 30 | 45.58
| 40 | 0 | 40 | 60.774
TENSÃO (V) | 380
Ampacidade | I (A) | Met. Instalação | I tabelada | Secção Anterior | FCT | Corrente Corrigida | Secção | Corrente tabelada | Corrente corrigida
Setor 1 | 543.813 | B1 | 553 | 300 | 0.89 | 492.17 | 400 | 661 | 588.29
Setor 2 | 286.151 | B1 | 269 | 95 | 0.89 | 239.41 | 150 | 358 | 318.62
Setor 3 | 432.021 | B1 | 481 | 240 | 0.89 | 428.09 | 300 | 553 | 492.17
| tabela 33 guia |  | tabela 24 guia
Queda de Tensão | ΔV |  | Fator da Tabela | VOLTENAX | Cabo mm² | Queda V(%)
Setor 1 | 0.20931 |  | 0.015396 | 0.19 | 500 | 0.055083
Setor 2 | 0.45537 |  | 0.045467 | 0.19 | 500 | 0.11983
Setor 3 | 0.23737 |  | 0.018315 | 0.19 | 500 | 0.062467
Trafo | Qgf
Corrente | Corrente
1519.3428 | 1261.985
Disjuntor para a subestação
1261.99 | 640 À 1600 | 1473
Setor | Cabo - escolhido | Corrente corrigida | Disjuntor BT | Tipo
1 | 400 | 588.29 | 630 | Curva D
2 | 150 | 318.62 | 320 | Curva D
3 | 300 | 492.17 | 500 | Curva C

## Tabela C-C
Nome: Edson Luiz Mass Junior RA : 110418
Nome: Jemilly Baptista do Nascimento Lima RA: 109601
Nome: Lucas Da Silva Faustino RA: 110485
Nome: Matheus Sheid Dos Santos RA: 109896
PROJETO ELÉTRICO
SOLUÇÃO:
Anotando os dados do exercicios
Etapas | Valor | Unidade | Obs | Fórmula ultilizada
1) Escolha os valores de base
Tensão base - MT - Vb | 13800 | V | 13,8kV
Potencia Base - Pb | 100000000 | VA | 100MVA
Impedancia base - Zb | 1.9044 | Ohs |  | =(B34^2)/B35
Corrente base - MT - Ib | 4183.6976 | A | 4,18 kA | ='Tabela C-C'!Pb/(SQRT(3)*'Tabela C-C'!Vb)
Tensão base - BT - Vbbt | 380 | V
Corrente base - BT - Ibbt | 151934.2814 | A | 151,93 kA | =('Tabela C-C'!Pb/(SQRT(3)*380))
2) Impedâncias do sistema de suprimento
Seq Positiva | 0,01+0,5j | p.u. base de 100MVA |  | =COMPLEX(B44;B45;"j")
Rps | 0.01
Xps | 0.5
Seq Zero | 0,02+0,8j | p.u na base de 100MVA |  | =COMPLEX(B48;B49;"j")
Rzs | 0.02
Xzs | 0.8
3) Corrente de curto-circuito no ponto de fornecimendo
Corrente de curto circuito trifasico
etapas | Valor | Unidade | Obs | Fórmula ultilizada
Ics | 167,280991716249-8364,04958581243j | A - Forma cartesiana | Ics = 167,2809 - j 8364,0495 | =IMDIV('Tabela C-C'!Ib;B43)
Módulo de Ics | 8365.7222 | A | Ics = 8,36 < -88,85° kA | =IMABS(B54)
Fase de Ics | -88.8542 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(B54))
Corrente de curto circuito fase-terra Icft max
Zeq até este ponto - lado de alta transformador | 0,04+1,8j |  | Ponto chave da análise | =IMSUM(IMPRODUCT(2;B43);B47)
Icft | 154,875281447065-6969,38766511791j | A - Forma cartesiana |  | =IMDIV(3*'Tabela C-C'!Ib;B59)
Módulo de Icft | 6971.1083 | A | Icft = 6,971 < -88,72° kA | =IMABS(B60)
Fase de Icft | -88.727 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(B60))
Potência de curto circuito no ponto de entrega
Pcc | 199960012 | VA | 199,96 MVA | =SQRT(3)*'Tabela C-C'!Vb*B55
4) Impedância do trasformador
Pot nominal trafo | 1000 | kVA | 1000 kVA
Perdas Cobre | 12000 | W | 12 kW
Resistencia percentual Rptrafo | 1.2 | % | 0.12% | =B69/(10*B68)
Resistencia pu Rut | 0.012 | pu | na base de 1000 kVA | =B70/100
acima temos as etapas na base antiga
NORMALMENTE NESSA ETAPA SEMPRE DEVE SER MUDADA A BASE, POIS DIFICIL ENTRAR UM TRAFO JÁ COM 100MVA DE Pb
Resistencia pu Rut | 1.2 | pu | na base de 100 MVA | =B71*'Tabela C-C'!Pb/(B68*1000)
Impedancia percentual Zpt | 0.04 | pu | 4% - dado de placa na base de 1000 kVA
Impedancia p.u Zut | 4 | pu |  | =(B75*'Tabela C-C'!Pb)/(B68*1000)
Reatância p.u Xut | 3.8158 | pu | na base de Pb | =SQRT(B76^2-B74^2)
Impedância do trafo Zut | 1,2+3,81575680566778j | pu | 1,2 + j3,815 pu | =complex(B70;B77;"j")
5) Corrente de curto circuito secundário do trasformador (lado BT)
Corrente de curto circuito trifasico
etapas | Valor | Unidade | Obs | Fórmula ultilizada
Impedancia equivalente até o ponto - lado de baixa do trafo - Apenas sequencia positiva | 1,21+4,31575680566778j |  | 1,21+ j4,315 pu | =imsum(B43;B78)
Ics | 9150,91044355383-32638,9289461354j | A |  | =IMDIV('Tabela C-C'!Ibbt;B83)
Módulo de Ics | 33897.4755 | A | Ics = 33,89 < -74,33° kA | =IMABS(B84)
Fase de Ics | -74.3382 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(B84))
Corrente de curto circuito fase-terra Icft max
Impedancia equivalente até o ponto - lado de baixa do trafo | 3,64+13,2472704170033j |  |  | =IMSUM(B43;B43;B47;B78;B78;B78)
icft | 8790,52847068667-31991,8977361409j | A - forma cartesiana
Módulo de Icft | 33177.6267 | A | Icft = 33,17 < -74,63° kA | =IMABS(B90)
Fase de Icft | -74.6358 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(B90))
6 ) Impeância do circuito que liga o trafo ao QGF
etapas | Valor | Unidade | Obs | Fórmula ultilizada
Lc | 10 | m | comprimento do circuito
Nc | 3 |  | Condutores por fase (cabo multiplo em paralelo)
Sc | 300 | mm² | seção dos condutores
Sequencia positiva
R_cabo | 0.08 | mOhms/m | Tabelado
R_cabo Pos_ohm | 0.00026667 | Ohms |  | =B100*$B$96/(1000*$B$97)
R_cabo Pos_pu | 0.18467 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | =B101/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
X_cabo | 0.09 | mOhms/m | Tabelado
X_cabo Pos_ohm | 0.0003 | Ohms |  | =B103*$B$96/(1000*$B$97)
X_cabo Pos_pu | 0.20776 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | =B104/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
Z_caboPos_pu | 0,184672206832872+0,207756232686981j | pu | 0,1846+ j0,2077
Sequencia zero
R_cabo | 0.08 | mOhms/m | Tabelado
R_cabo Zero_ohm | 0.00026667 | Ohms |  | =B108*$B$96/(1000*$B$97)
R_cabo Zero_pu | 0.18467 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | =B109/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
X_cabo | 0.09 | mOhms/m | Tabelado
X_cabo Zero_ohm | 0.0003 | Ohms |  | =B111*$B$96/(1000*$B$97)
X_cabo Zero_pu | 0.20776 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | =B112/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
Z_caboZero_pu | 0,184672206832872+0,207756232686981j | pu | 0,1846+ j0,2077 | =COMPLEX(B110;B113;"j")
7 ) Impeância do circuito que liga o QGF ao CCM1
etapas | Valor | Unidade | Obs | Fórmula ultilizada
Lc | 25 | m | comprimento do circuito
Nc | 1 |  | Condutores por fase (cabo multiplo em paralelo)
Sc | 400 | mm² | seção do condutor
Sequencia positiva
R_cabo | 0.07 | mOhms/m | Tabelado
R_cabo Pos_ohm | 0.00175 | Ohms |  | =B122*$B$118/(1000*$B$119)
R_cabo Pos_pu | 1.2119 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | =B123/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
X_cabo | 0.09 | mOhms/m | Tabelado
X_cabo Pos_ohm | 0.00225 | Ohms |  | =B125*$B$118/(1000*$B$119)
X_cabo Pos_pu | 1.5582 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | =B126/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
Z_caboPos_pu | 1,21191135734072+1,55817174515235j | pu | 1,211 + j1,558 | =COMPLEX(B124;B127;"j")
Sequencia zero
R_cabo | 0.07 | mOhms/m | Tabelado
R_cabo Zero_ohm | 0.00175 | Ohms |  | =B130*$B$118/(1000*$B$119)
R_cabo Zero_pu | 1.2119 | pu |  | =B131/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
X_cabo | 0.09 | mOhms/m | Tabelado
X_cabo Zero_ohm | 0.00225 | Ohms |  | =B133*$B$118/(1000*$B$119)
X_cabo Zero_pu | 1.5582
Z_caboZero_pu | 1,21191135734072+1,55817174515235j | pu | 1,211 + j1,558 | =COMPLEX(B132;B135;"j")
8) Correte de curto circuito no CCM1
Corrente de curto circuito trifasico
etapas | Valor | Unidade | Obs | Fórmula ultilizada
Impedancia equivalente até o ponto - Apenas sequencia positiva | 2,60658356417359+6,08168478350711j |  | 2,56 + j6,029 pu | =imsum(B128;B106;B78;B43)
Ics | 9045,65642264625-21105,3394867403j | A |  | =IMDIV('Tabela C-C'!Ibbt;B141)
Módulo de Ics | 22962.1265 | A | Ics = 23,19< -66,99° kA | =IMABS(B142)
Fase de Ics | -66.8002 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(B142))
Corrente de curto circuito fase-terra Icft max
Impedancia equivalente até o ponto | 7,82975069252077+18,5450543505213j |  |  | =IMSUM(B141;B141;B78;B47;B114;B136)
icft | 8807,03588726254-20859,7905106085j | A - forma cartesiana
Módulo de Icft | 22642.7635 | A | Icft = 22,86 < -67,30° kA | =IMABS(B148)
Fase de Icft | -67.1105 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(B148))
9) Correte assimétrico de curto circuito no CCM1
relação X/R no CCM | 2.3551
Fator de Assimetria | 1.24 | Tabelado (aproximado)
Corrente de assimetria Ica | 28473.0369 | Valor eficaz - RMS
Impulso de corrente de curto circuito | 40266.9549 | Valor de pico
10 ) Impeância do circuito que liga o QGF ao CCM2
etapas | Valor | Unidade | Obs | Fórmula ultilizada
Lc | 35 | m | comprimento do circuito
Nc | 1 |  | Condutores por fase (cabo multiplo em paralelo)
Sc | 150 | mm² | seção do condutor
Sequencia positiva
R_cabo | 0.16 | mOhms/m | Tabelado
R_cabo Pos_ohm | 0.0056 | Ohms |  | =B164*$B$160/(1000*$B$161)
R_cabo Pos_pu | 3.8781 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | =B165/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
X_cabo | 0.1 | mOhms/m | Tabelado
X_cabo Pos_ohm | 0.0035 | Ohms |  | =B167*$B$160/(1000*$B$161)
X_cabo Pos_pu | 2.4238 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | =B168/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
Z_caboPos_pu | 3,87811634349031+2,42382271468144j | pu | 3,87 + j2,42 | =COMPLEX(B166;B169;"j")
Sequencia zero
R_cabo | 0.16 | mOhms/m | Tabelado
R_cabo Zero_ohm | 0.0056 | Ohms |  | =B172*$B$160/(1000*$B$161)
R_cabo Zero_pu | 3.8781 | pu |  | =B173/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
X_cabo | 0.1 | mOhms/m | Tabelado
X_cabo Zero_ohm | 0.0035 | Ohms |  | =B175*$B$160/(1000*$B$161)
X_cabo Zero_pu | 2.4238
Z_caboZero_pu | 3,87811634349031+2,42382271468144j | pu | 3,87 + j2,42 | =COMPLEX(B174;B177;"j")
11) Correte de curto circuito no CCM2
Corrente de curto circuito trifasico
etapas | Valor | Unidade | Obs | Fórmula ultilizada
Impedancia equivalente até o ponto - Apenas sequencia positiva | 5,27278855032318+6,9473357530362j |  | 5,22 + j6,89 pu | =imsum(B170;B106;B78;B43)
Ics | 10531,6260209461-13876,2898027535j | A |  | =IMDIV('Tabela C-C'!Ibbt;B183)
Módulo de Ics | 17420.2918 | A | Ics = 17,55 < -52,83° kA | =IMABS(B184)
Fase de Ics | -52.8028 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(B184))
Corrente de curto circuito fase-terra Icft max
Impedancia equivalente até o ponto | 15,8283656509695+21,1420072591086j |  |  | =IMSUM(B183;B183;B178;B114;B78;B47)
icft | 10343,2119801468-13815,4669653697j | A - forma cartesiana
Módulo de Icft | 17258.307 | A | Icft = 17,39< -53,21° kA | =IMABS(B190)
Fase de Icft | -53.1789 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(B190))
12) Correte assimétrico de curto circuito no CCM2
relação X/R no CCM | 1.3199
Fator de Assimetria | 1.1 | Tabelado (aproximado)
Corrente de assimetria Ica | 19162.321 | Valor eficaz - RMS
Impulso de corrente de curto circuito | 27099.6142 | Valor de pico
13) Impeância do circuito que liga o QGF ao CCM3
etapas | Valor | Unidade | Obs | Fórmula ultilizada
Lc | 30 | m | comprimento do circuito
Nc | 1 |  | Condutores por fase (cabo multiplo em paralelo)
Sc | 300 | mm² | seção do condutor
Sequencia positiva
R_cabo | 0.08 | mOhms/m | Tabelado
R_cabo Pos_ohm | 0.0024 | Ohms |  | =B206*$B$202/(1000*$B$203)
R_cabo Pos_pu | 1.662 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | =B207/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
X_cabo | 0.09 | mOhms/m | Tabelado
X_cabo Pos_ohm | 0.0027 | Ohms |  | =B209*$B$202/(1000*$B$203)
X_cabo Pos_pu | 1.8698 | pu | Zbase = Vbase²/Pbase | =B210/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
Z_caboPos_pu | 1,66204986149584+1,86980609418283j | pu | 1,66 + j1,86 pu | =COMPLEX(B208;B211;"j")
Sequencia zero
R_cabo | 0.08 | mOhms/m | Tabelado
R_cabo Zero_ohm | 0.0024 | Ohms |  | =B214*$B$202/(1000*$B$203)
R_cabo Zero_pu | 1.662 | pu |  | =B215/('Tabela C-C'!Vbbt^2/'Tabela C-C'!Pb)
X_cabo | 0.09 | mOhms/m | Tabelado
X_cabo Zero_ohm | 0.0027 | Ohms |  | =B217*$B$202/(1000*$B$203)
X_cabo Zero_pu | 1.8698
Z_caboZero_pu | 1,66204986149584+1,86980609418283j | pu | 1,66 + j1,86 pu | =COMPLEX(B216;B219;"j")
14) Correte de curto circuito no CCM3
Corrente de curto circuito trifasico
etapas | Valor | Unidade | Obs | Fórmula ultilizada
Impedancia equivalente até o ponto - Apenas sequencia positiva | 3,05672206832871+6,39331913253759j |  | 3,01 + j6,34 pu | =imsum(B212;B106;B78;B43)
Ics | 9248,08110844166-19342,9211319128j | A |  | =IMDIV('Tabela C-C'!Ibbt;B225)
Módulo de Ics | 21440.0467 | A | Ics = 21,64 < -64,6° kA | =IMABS(B226)
Fase de Ics | -64.447 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(B226))
Corrente de curto circuito fase-terra Icft max
Impedancia equivalente até o ponto | 7,98016620498613+15,664200591945j |  |  | =IMSUM(B225;B225;B220;B114;B47)
icft | 11769,55092099-23102,3517264976j | A - forma cartesiana
Módulo de Icft | 25927.6105 | A | Icft = 26,22 < - 63,17° kA | =IMABS(B232)
Fase de Icft | -63.0033 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(B232))
15) Correte assimétrico de curto circuito no CCM3
relação X/R no CCM | 2.1063
Fator de Assimetria | 1.19 | Tabelado (aproximado)
Corrente de assimetria Ica | 25513.6556 | Valor eficaz - RMS
Impulso de corrente de curto circuito | 36081.7577 | Valor de pico
Dados obitidos da tabela
| Transformador - lado MT | Transformador - lado MB | CCMM1 | CMM2 | CCM3
Ics | 8,36 < -88,85° kA | 33,89 < -74,33° kA | 23,19 < -66,99° kA | 17,55 < -52,83° kA | 21,64 < -64,6° kA
Icft | 6,971 < -88,72° kA | 33,17 < -74,63° kA | 22,86 < -67,30° kA | 17,39 < -53,21° kA | 26,22 < -63,17° kA
X/R | - | - | 2.3551 | 1.3199 | 2.1063
F. Assimetria | - | - | 1.24 | 1.1 | 1.19
Ica | - | - | 28,75 kA | 19,31 kA | 25,75 kA
Icim | - | - | 40,67 kA | 27,31 kA | 36,42 kA
Dados simulados
| Transformador - lado MT | Transformador - lado MB | CCMM1 | CMM2 | CCM3
Ics | 8,360 < -87,7° kA | 33,87 < -74,21° kA | 23,18 < -62,26° kA | 11,85 < -41,28° kA | 4,538 < -25,76° kA
Icft | 6,965 < -87,45° kA | 33,15 < -74,47° kA | 7,495 < -55,89° kA | 2,984 < -50,33° kA | 1,211 < -46,56 ° kA

## Dados de Curto Circuito
Setor
| monofásico franco (Icft) - kA | Fator de assimetria | Corrente de curto assimétrica (Ica) - kA
Ponto de entrega | 6,971 < -88,72° | - | -
Secundário do transformador | 33,17 < -74,63° | - | -
Barramento área 1 | 22,86 < -67,30° | 1.24 | 28.75
Barramento área 2 | 17,39< -53,21° | 1.1 | 19.31
Barramento área 3 | 26,22 < - 63,17° | 1.19 | 25.75